## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА МОНТАЖА

## ПРЕЦИЗИОННОГО КОНДИЦИОНЕРА

### 1. Демонтажные работы

1.1. Необходим ли демонтаж существующей системы?

- [ ] Нет — перейти к пункту 2.1.

- [ ] Да — ответьте на вопросы ниже:

  - Тип демонтируемого блока: [ ] Шкафный [ ] Сплит-система [ ] Чиллерная фанкойл-панель.

  - Требуется ли полная эвакуация хладагента из системы? [ ] Да [ ] Нет.

  - Требуется ли демонтаж старой фреоновой трассы и силового кабеля?   [ ] Да [ ] Нет.

  - Необходим ли вывоз и утилизация старого оборудования? [ ] Да [ ] Нет.

### 2. Логистика и такелаж

2.1. Доставка до места установки:

- Какой этаж? _______

- Наличие грузового лифта (г/п от 500 кг)? [ ] Да [ ] Нет.

- Проходят ли габариты шкафа (1000×2000×1000 мм) в упаковке (+15 см на сторону) через дверные проемы? [ ] Да [ ] Нет.

- Требуется ли использование спецтехники (кран/манипулятор) для наружного блока? [ ] Да [ ] Нет.

### 3. Специфика установки шкафного блока

3.1. Направление воздушного потока:

- Выдув вниз, под фальшпол — требуется ли резка отверстий в плитах фальшпола? _______

- Выдув вверх — требуется ли монтаж воздухораспределительного пленума или подключение к воздуховодам? ___________

3.2. Основание (Рама):

- Требуется ли изготовление и монтаж стальной опорной рамы (для выравнивания шкафа с уровнем фальшпола)? [ ] Да [ ] Нет.

### 4. Инженерные коммуникации

4.1. Фреоновая трасса:

- Общая протяженность (в одну сторону): _______ м.

- Перепад высот между внутренним шкафом и наружным блоком: _______ м.

- Требуется ли алмазное бурение стен/перекрытий? [ ] Да (кол-во: ______) [ ] Нет.

4.2. Вода и дренаж:

- Имеется ли подвод воды для встроенного увлажнителя (7.5 кВт)? [ ] Да [ ] Нет.

- Требуется ли установка дополнительной дренажной помпы (если штатной недостаточно)? [ ] Да [ ] Нет.

### 5. Электрика и автоматика

5.1. Подключение:

- Соответствует ли существующий щит мощности оборудования (380В, 3 фазы)? [ ] Да [ ] Нет.

- Требуется ли прокладка нового силового кабеля (от 4х4 мм² или более)?            [ ] Да [ ] Нет.

5.2. Мониторинг:

- Требуется ли подключение к системе диспетчеризации здания (Modbus RS485 / SNMP)? [ ] Да [ ] Нет.

### 6. Режим и условия работ

6.1. График:

- [ ] Рабочее время.

- [ ] Ночные смены / Выходные (при необходимости соблюдения режима тишины).

- Особый график ________________

### 7. Пусконаладочные работы (ПНР)

7.1. Готовность инженерных систем к запуску:

- Будет ли к моменту ПНР обеспечено стабильное электропитание по постоянной схеме (380В)? [ ] Да [ ] Нет.

- Обеспечен ли подвод воды к внутреннему блоку и промыта ли система водоснабжения от строительного мусора? [ ] Да [ ] Нет.

- Имеется ли свободный и безопасный доступ к наружному блоку для замера токов и давления? [ ] Да [ ] Нет.

7.2. Тепловая нагрузка:

- Какая расчетная ИТ-нагрузка (в кВт) будет введена в эксплуатацию на момент запуска? ___________

7.3. Испытания и проверка герметичности:

- Требуется ли присутствие представителя заказчика при опрессовке системы азотом (выдержка под давлением обычно 24 часа)? [ ] Да [ ] Нет.

7.4. Настройка автоматики и диспетчеризации:

- Необходима ли настройка ротации и резервирования (если блоков несколько)? [ ] Да [ ] Нет.

- Нужно ли программирование параметров сетевых протоколов (IP-адрес, ID устройства Modbus) силами нашего инженера? [ ] Да [ ] Нет.

- Требуется ли обучение персонала заказчика работе с устройствами, (обслуживание,управление, чтение журналов аварий)? [ ] Да [ ] Нет.

7.5. Документация и сдача:

- программа и методика испытаний [ ] Да [ ] Нет

- протоколы испытаний [ ] Да [ ] Нет

- акт передачи оборудования из монтажа в ПНР [ ] Да [ ] Нет

- акт индивидуальных испытаний [ ] Да [ ] Нет

- акт комплексных испытаний [ ] Да [ ] Нет

- акт сдачи оборудования в эксплуатацию [ ] Да [ ] Нет

- Необходима ли инструментальная проверка параметров (замер влажности, скорости потока воздуха на выходе из шкафа) с занесением в протокол?        [ ] Да [ ] Нет